A

台灣省自來水公司95年度評價職位人員甄試試題

全一張

（正面）

解答

類別：技術士裝修類

專業科目：配管與儀器操作原理               座號：

考試時間：50分鐘

- 注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選

作答者，該題不予計分。

（二）本科目共50題，每題2分，限用原子筆或鋼筆於試卷上作答，

於本試題上作答或用鉛筆作答均不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

| （D） | 1 | 管線圖中 代表口徑（mm）：（A）250（B）200（C）500（D）600 |
| --- | --- | --- |
| （C） | 2 | 管線埋設深度在巷道不得少於多少公分？（A）30（B）40（C）70（D）100 |
| （B） | 3 | 發現作業同仁之工作環境或工作方法有潛在性危險時，您該如何處理？ （A）事不關己，不予理會 （B）主動加以提醒或勸止 （C）只是有潛在危險不一定會造作傷害，沒關係 （D）作業同仁自己應該知道，不便打擾 |
| （B） | 4 | 錯接配管的敘述與下列何者為無關？ (A) 錯接有直接錯接與間接錯接兩種 (B) 最容易發生錯接的設備為消防車 (C)管路會因虹吸作用而生錯接 (D) 錯接會使不淨的水進入潔淨的水中。 |
| （C） | 5 | 何者與管內之標準流速無關（A）管徑（B）流量（C）溫度（D）壓力。 |
| （D） | 6 | 下列那些事項是對金屬管路於埋管環境會有腐蝕影響，應特別注意： （A）管路之電位、土壤阻抗及PH值記錄 （B）鐵路電氣化之迷走電流 （C）化學、電鍍工廠之廢水問題 （D）以上皆是。 |
| （D） | 7 | 觸電事故發生時應最先： （A）用水潑醒觸電者 （B）用手將觸電者拖離 （C）用鐵條將電線移離 （D）切斷電源。 |
| （B） | 8 | 管線圖中 代表口徑（mm）：（A）500（B）150（C）100（D）80 |
| （B） | 9 | 消防滅火之原則為隔離空氣中之(A) 氫(B) 氧 (C) 氮(D) 氦。 |
| （B） | 10 | 塑膠管之缺點為： （A）耐酸鹼腐蝕（B）抗壓強度低、易脆裂（C）耐用（D）易加工。 |
| （D） | 11 | 下列敘述何者與管流作用力無關？ （請接背面） （A）接頭脫動（B）管徑大 小（C）管內壁產生孔蝕（D）管路成撓曲。 |
| （A） | 12 | 管件裝設後，水壓試驗時應先（A）排氣（B）排水（C）排煙（D）導氣。 |
| （C） | 13 | 管線圖中 代表：（A）排氣閥（B）制水閥（C）伸縮接頭（D）套管。 |
| （B） | 14 | 完成管線搶修後恢復供水時，下列何者是錯誤？ （A）洗管（B）制水閥由上游往下游開啟（C）制水閥由下游往上游開啟（D）通知值勤人員修復完成。 |
| （B） | 15 | 自來水管線與其他埋設物交叉或接近時至少應保持多少間距，以利維修及施工（A）10公分（B）20公分（C）100公分（D）以上皆可。 |
| （B） | 16 | 自來水管埋設工程施工， 下列敘述何者錯誤？ (A) 依規定申請挖掘道路 (B) 挖掘道路主管機關為警察局 (C) 施工地段起訖點設置公告牌 (D) 知會有關管線單位。 |
| （A） | 17 | 自來水管因其本身之老化、道路工程及通行車輛之荷重和震動等因素影響，即有發生漏水之風險，最經濟最快速之漏水防止對策，即是： （A）加強檢漏作業及修漏作業（B）管線抽換工程 （C）加強漏水巡查 （D）以上皆是。 |
| （C） | 18 | 利用電磁感應變化，以頻率大小或擴音反應金屬體埋設位置之儀器，是為（A）金屬管探測器 （B）非金屬管探測器 （C）閥盒探測器 （D）管路探測器。 |
| （A） | 19 | 將探測所得由震動能變換為電能，再予以加強擴大後變成聲音由耳朵聽得者，稱做： （A）測漏器 （B）聽音棒 （C）漏水管檢出器（D）管路探測器。 |
| （B） | 20 | 無法目視的地下漏水，可由（A）測漏器 （B）探勘棒（C）漏水管檢出器（D）漏水相關儀 的確認來印證是否確實漏水。 |
| （C） | 21 | 在實務檢漏操作上，迅速與確實的資料掌握，是發現漏水區域最主要的前置作業，尤以緊急的機動檢漏為最，其中以（A）蹼輪式（B）插入型多點電磁式（C）管夾式超音波（D）插入式超音波 流量計最符合上述要求。 |
| （D） | 22 | 中國國家標準之代號為（A）I S O（B）C A S（C）J I S（D）C N S |
| （B） | 23 | 欲以金屬管探測器探測地下管路，由金屬外露處，以發信器電線直接連接高週波電流，再以受信器探測誘導磁場之法，稱做 （A）誘導法 （B）直接法 （C）間接法 （D）外露法。 |

（請接背面）

台灣省自來水公司95年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士裝修類

專業科目：配管與儀器操作原理

| （A） | 24 | 利用電磁誘導之原理，將埋設地下之金屬管，由地表上將其埋設位置、方向、轉彎、分叉點以及深度等探測出來之機具，稱做： （A）金屬管探測器（B）非金屬管探測器 （C）閥盒探測器（D）管路探測器。 |
| --- | --- | --- |
| （C） | 25 | 在檢漏作業中發現不明流水時可利用導電率來檢出是否為自來水，下列何者趨近於自來水之導電率： （A）800 （B）500 （C）200 （D）1000 μv/cm。 |
| （A） | 26 | 下列何者不能連續紀錄壓力之曲線變化，不利於異常之分析比對。 （A）彈簧式壓力計 （B）水壓自動紀錄器 （C）數位式水壓自動紀錄器 （D）圓盤式水壓自動紀錄器。 |
| （A） | 27 | 由（A）最小流量率 （B）漏水復原率 （C）檢漏速率（D）漏水速率 可得知該供水區域的漏水嚴重性。 |
| （A） | 28 | 傳統式的檢漏是（A）良心 （B）責任 （C）義務（D）以上皆非 的工作。 |
| （C） | 29 | 下列那種設備不需斷管即可量測管內流量： （A）蹼輪式 （B）插入型多點電磁式 （C）管夾式超音波（D）插入式超音波 水量計。 |
| （B） | 30 | 由（A）壓力分佈圖 （B）漏水頻率圖 （C）等壓圖（D）以上皆是 可以得知漏水嚴重區域。 |
| （B） | 31 | 當漏水不會冒出地面時，可以利用 （A）電導度計（B）水壓 （C）自由有效餘氯DPD試劑（D）以上皆非 來判斷漏水之存在。 |
| （D） | 32 | 測漏器使用時應注意事項，不包括下面那一項： （A）平時不使用時電池應拆下 （B）避免震動撞擊 （C）防潮 （D）曝曬。 |
| （D） | 33 | 漏水相關儀可安裝在： （A）制水閥 （B）救火栓 （C）水表 （D）以上均可。 |
| （A） | 34 | 配水管埋設於公路覆土厚度至少需： （A）120 （B）100 （C）80 （D）60 公分。 |
| （A） | 35 | 下列何種設備可參與水壓試驗： （A）盲蓋板 （B）閘閥 （C）逆止閥 （D）球閥。 |
| （A） 全一張 （背面） | 36 | 欲以金屬管探測器探測地下管路，由發信器內震發高週波信號使其環狀線圈發射電磁波，並引起地下金屬管產生誘導電流，進而在金屬管周圍產生誘導磁場，即可了解金屬管埋設位置的方法，稱做： （A）誘導法 （B）直接法 （C）間接法 （D）外露法。 |
| （B） | 37 | 用於由地表或閥、栓等直接聽取漏水震動聲音者，稱做： （A）測漏器 （B）聽音棒 （C）漏水管檢出器 （D）管路探測器。 |
| （A） | 38 | 關閉用戶止水栓，以自動流量紀錄器進行流量測定之方法，稱做 （A）直接測定法（B）間接測定法（C）用水量推定法 （D）相關探測法。 |
| （ C） | 39 | 下列何者「漏水音」的傳達距離較長 （A）塑膠管 （B）低水壓 （C）鑄鐵管 （D）石棉管。 |
| （A ） | 40 | 下列何者「漏水音」的傳達距離較短？ （A）塑膠管 （B）高水壓 （C）鑄鐵管 （D）鐵管。 |
| （D） | 41 | 水錘防止器之功用為何？ （A）防止逆流 （B）改變方向 （C）開關水流 （D）保護管路系統 |
| （B） | 42 | 利用夜間用水量最少時間內，免關閉用戶止水栓，以自動流量紀錄器進行流量測定之方法，稱做： （A）直接測定法 （B）間接測定法 （C）用水量推定法（D）相關探測法。 |
| （B ） | 43 | 由（A）最小流量率（B）漏水復原率（C）檢漏速率 （D）漏水速率 可得知該供水區域的漏水週期。 |
| （C ） | 44 | 最小流量率＝（A）售水量÷配水量 （B）抄見量÷配水量 （C）最小流量÷配水量（D）漏水量÷配水量。 |
| （B ） | 45 | 以計量式檢漏是：（A）良心 （B）責任 （C）義務（D）以上皆非 的工作。 |
| （D） | 46 | 下列何種儀器可於雨中使用？ （A）測漏器 （B）金屬管探測器 （C）非金屬管探測器（D）以上皆非。 |
| （D） | 47 | 都會區管線聽音檢漏，適於： （A）上午 （B）上 （C）黃昏 （D）夜間 時段。 |
| （D ） | 48 | 水壓之變化雖依供水狀況有所不同，但一般於 （A）上午 （B）下午 （C）黃昏 （D）夜間 時最高，最適宜檢漏。 |
| （D） | 49 | 下列何者非屬漏水探知技術？ （A）水壓測定（B）水力坡降線 （C）加入染料 （D）以上均是。 |
| （B） | 50 | 漏水復原量的意義是： （A）漏水量 （B）檢修後再生量 （C）流失量 （D）生產量。 |