A

台灣省自來水公司95年度評價職位人員甄試試題

全一張

（正面）

解答

類別：技術士裝修類

專業科目：高中（職）配管裝修               座號：

考試時間：50分鐘

- 注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選

作答者，該題不予計分。

（二）本科目共50題，每題2分，限用原子筆或鋼筆於試卷上作答，

於本試題上作答或用鉛筆作答均不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

| （D） | 1 | 下列何者與配管工程無直接關係 ? （A）勞安法規 （B）施工規範 （C）工程進度表 （D）消費者保護法 |
| --- | --- | --- |
| （B） | 2 | 一般抽水機所需的電力，常由抽水功率之馬力數計算，其概算式為何? （A）1HP=0.85KW（B）1HP=0.75KW（C）1HP=0.57KW（D）1HP=0.5KW |
| （A） | 3 | 自來水淨水場內主要設備間，應採取最短之連接管渠，必要時並應設置何種管線？以防部分設備停用時影響全場之操作： （A）繞流管 （B）排泥管 （C）排氣管 （D）導水管 |
| （B） | 4 | 依自來水工程設施標準，下列何者不是排泥管及排出口之規定? （A）排出口附近需築堅固之護岸 （B）排泥管應裝在管線高處 （C）接納之排水路為下水道等有污染可能時，排泥管不可直接與之連接 （D）接納排水之河川或排水路面高於管底，排泥管與排出口之間應視實 際需要附設排泥窨井 |
| （A） | 5 | 在管線轉彎處，應裝設之管件為： （A）彎頭 （B）丁字接頭 （C）十字接頭 （D）異徑接頭 |
| （A） | 6 | 塑膠管臼塞膠合接頭，以何種接法為原則? （A）冷接法 （B）熱接法 （C）銲接法 （D）熔接法 |
| （B） | 7 | 下面何者不適合檢驗鋼管銲道? （A）X光射線檢查（B）敲擊檢查 （C）目視檢查 （D）超音波檢查 |
| （D） | 8 | 凸緣接頭時其接頭必須符合各型之尺寸，接合配件不包括下列何項? （A）六角螺栓 （B）墊片 （C）螺帽 （D）橡膠圈 |
| （C） | 9 | 自來水用戶設備標準之規定，下列何者不是屬於屋頂水塔構造圖中應有之裝置或應具備的相關規定? （A）需具有溢水管 （B）需具有排水管 （C）池底應有1/100以上的洩水坡度（D）需具有通氣管 |
| （D） | 10 | 石墨鑄鐵管新鑽孔位置，應離開既設及分岐處至少幾公分？ （A）15 （B）20 （C）25 （D）30 |
| （C） | 11 | 配管於管溝內進行接合時，下列何種接合需使用固定夾管器? （A）石墨鑄鐵管機械接頭接合 （B）鍍鋅鋼管螺紋接合 （C）PE管電融接合 （D）鋼管由令接合 |
| （D） | 12 | 水管埋設於軟弱的地盤時，應補強何種措施? (A) 吊車支持 （B）回填砂 （C）回填級配料 （D）基礎加固工程 |
| （B） | 13 | 配水管線應儘量佈置成為網狀，並避免死端，如無法避免時，應在死端處裝設何種管線？且不得直接與污水管線連接: （A）聯絡管 （B）排泥管 （C）排氣管 （D）導水管 |
| （A） | 14 | 抽水機的規格，一般以下列何種方式表示? （A）抽水機馬力 （B）抽水機出水口直徑 （C）抽水機高度 （D）抽水機重量 |
| （C） | 15 | 自來水用戶之水表，故障或漏水時應如何? (A) 請水電行修理 （B）用戶自行拆修 （C）請自來水公司修理 （D）不用修理 |
| （A） | 16 | 對隱蔽管線之施工，下列何者才是正確作法? (A) 確實依設計圖施工 （B）以施工現場情況而定 （C）以最簡易方式施工 （D）避而不做 |
| （D） | 17 | 工程圖中，符號 是表示: （A）剖面線 （B）地界線 （C）參考線 （D）截斷線 |
| （A） | 18 | 將建築物內整個用水設備系統，提綱挈領地以圖繪出，其內容包括各樓層的分支水管、進水管、揚水管、蓄水池、水塔、各種閥口徑等；各樓各戶分表口徑、集水管、通氣管等，此圖稱為給水系統之? （A）昇位圖 （B）詳細圖 （C）立體圖 （D）平面圖 |
| （D） | 19 | 自來水工程為有效控制進度，應編製: （A）施工說明書（B）技術規則（C）施工須知 （D）施工計劃 |
| （C） | 20 | 管架承載管體之重量稱為： （A）流程 （B）負載 （C）靜載重 （D）動載重 |
| （D） | 21 | 勞工工作場所因機械設備所發生之聲音超過多少分貝時？雇主應採取工程控制、減少勞工噪音暴露時間等措施（A）75 （B）80（C）85（D）90 |
| （B） | 22 | 口徑300公厘延性石墨鑄鐵管機械接頭，所使用T型接頭螺栓之長度為多少公厘? （A）85 （B）100 （C）120 （D）140 |
| （C） | 23 | 下列敘述何者與工程進度落後的原因無關？ （A）資材供應不及 （B）人員調配不當 （C）工期以日曆天計算 （D）工程協調不利 |

全一張

（背面）

台灣省自來水公司95年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士裝修類

專業科目：高中（職）配管裝修

| （A） | 24 | 機器設備陳舊、人員技術欠佳、工作疏忽及材料選用錯誤等缺失直接影響： （A）品質管理 （B）材料管理 （C）人員管理 （D）機械設備管理 |
| --- | --- | --- |
| （B） | 25 | 有關工作環境的保持，下列敘述何者為錯誤？ （A）施工前，將工作場所的物體予以防護（B）施工中讓加工所生的廢料自由散落（C）施工後，將工作場所復原（D）施工前後檢視各機具的性能 |
| （B） | 26 | 管線工程須挖掘道路前，應備妥相關資料，並依有關法令規定，向那一個單位提出申請？ （A）警察機構（B）道路管理機構（C）電力、電信機構（D）交通主管機關 |
| （B） | 27 | 作業場所的高度超過幾公尺以上時，應設置能使勞工安全上下之設備： （A）1 （B）1.5 （C）2 （D）2.5 |
| （C） | 28 | 依建築技術規則，室內消防栓之消防立管之裝置，應自建築物最低層直通頂層，其管徑不得小於幾公厘？（A）25（B）50（C）63（D）100 |
| （C） | 29 | 為日後配水管之修復、裝接用戶進水管、維護操作等時之方便，配水管線應考慮設置何種閥類？以使停水區域局限於最小範圍： （A）排泥閥 （B）減壓閥 （C）彈性座封閘閥（D）排氣閥 |
| （D） | 30 | 自來水公司送、配水管目前最常用之金屬管種為： （A）鍍鋅鋼管 （B）不銹鋼管 （C）預力鋼襯混凝土管（D）石墨鑄鐵管 |
| （C） | 31 | 在埋管空間有限、需經常彎曲或上下升降之路段，下列何種管材選擇較適合？（A）石墨鑄鐵管（B）預力鋼襯混凝土管（C）鋼管（D）陶瓷管 |
| （C） | 32 | 管徑25公厘塑膠管臼塞膠合接頭，插口插入長度為多少公厘？ （A）25 （B）35 （C）40 （D）60 |
| （A） | 33 | 石墨鑄鐵管之連接，不使用下列何種方式接合？ （A）電銲接合 （B）凸緣接合 （C）機械接合 （D）套管接合 |
| （A） | 34 | 自來水管線埋設時，何者不是施工時應注意檢查之項目？ (A) 水管通水流量（B）接頭螺栓支數與緊密度（C）管溝回填有否夯實（D）水管埋設深度 |
| （B） | 35 | 配水管到用戶水表之間的管線係由各管件所組成，需將其繪製成設計圖，則此配管設計圖中，出現之符號係代表何意？ （A）逆止閥 （B）水表 （C）伸縮可撓式接頭（D）套管 |
| （B） | 36 | 鑄鐵管接合要做小角度之偏移時，應如何處理（A）先調整角度後，隨即旋緊螺栓（B）所有螺栓稍微旋緊後，再調整角度（C）偏角之外側螺栓先旋緊，然後再調整角度（D）偏角之內側螺栓先旋緊，然後再調整角度 |
| （B） | 37 | 配管有軸向拉力之虞時，避免使用何種接合： （A）螺紋接合 （B）機械接頭接合（C）銲接接合（D）由令接合 |
| （C） | 38 | 石墨鑄鐵管於埋設前，將管吊起並以鐵錘輕敲聽其聲音主要在檢查： （A）管厚是否均勻 （B）管壁是否腐蝕 （C）管體是否破裂 （D）管壁是否有砂孔 |
| （A） | 39 | 一般輸送未經處理之原水水管稱為： （A）導水管 （B）送水管 （C）配水管 （D）用戶外線管 |
| （B） | 40 | 依據建築技術規則規定，給水進水管之大小，應能足量供應該建築物內及其基地各種設備所需水量，但不得小於幾公厘？ （A）16 （B）19 （C）25 （D）38 |
| （D） | 41 | 管線工程施工品質期能符合既定要求，需由下列何者達成？ （A）設計人員（B）檢驗人員（C）施工人員（D）參與工程作業之每位人員 |
| （D） | 42 | 配水池進水管入口之裝配位置應於水池之： （A）低水位 （B）中水位 （C）底部 （D）高水位 |
| （A） | 43 | 管內之損失水頭與管長： （A）成正比 （B）成反比 （C）平方成正比 （D）平方成反比。 |
| （B） | 44 | 關於自來水管工程監工人員之敘述，下列何者不是其職責？ （A）監工人員應管制承包商工程品質及工程進度 （B）監工人員可依工程施工需要，自行決定實施局部停水 （C）監工人員應監督承包商開啟制水閥 （D）監工人員在工程施工前應赴施工現場做場地勘查 |
| （C） | 45 | 不同口徑石墨鑄鐵管的直接接合時，必須使用下列何種管件？ （A）直接接頭 （B）丁字接頭 （C）異徑接頭 （D）由令接頭 |
| （A） | 46 | 依石墨鑄鐵管材料規範，其機械性質檢驗不包括下列何種項目? （A）抗壓試驗 （B）伸長率 （C）抗拉強度 （D）石墨球化率 |
| （C） | 47 | 為防止配水池注滿而發生溢流情形，常於進水管裝置： （A）排氣閥 （B）洩壓閥 （C）浮球閥 （D）排泥閥 |
| （D） | 48 | 埋設在道路地下管路因故過淺時，應行補救之方法： （A）路面予以降低 （B）管路予以升高 （C）管路予以壓扁 （D）管路予以保護 |
| （B） | 49 | 新設自來水管線於水壓試驗合格後，通常使用之消毒劑為? （A）硫酸鋁 （B）次氯酸鈉 （C）碳酸鈉 （D）氫氧化鈉 |
| （C） | 50 | 從配水管路鑽孔分接給水管時，除必須要使用不斷水鑽孔機外，尚需使用下列何種配件？ （A）止水閥 （B）逆止閥 （C）接合管 （D）三通管 |